附件一：

| 层流净化空调系统、医用特殊气体系统、通风系统维护项目内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）层流净化层流设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 维保内容 |
| 供应室（1F） |  |  |  |  |
| 1 | 供应室 | 区 | 1 | 1.每日情报控制面板、自控系统、净化机组等设备设施维护、保养； 2.每周对净化区域回、排风过滤器清洗； 3.每月对供回水阀门，软接，压力表，温度计，支吊架等防锈维护保养； 4.每季度对净化区域内高效送风天花维护保养；按要求对洁净室进行技术参数的调试、自检； |
| 2 | 净化机组 （含办公区新风） | 台 | 2 | 1.每周检查机组柜门密闭性，更换老化的密封条和配件；电机、风机是否有异响； 2.每周对机组混合段、风机段、加/除湿段、电加热段、表冷器段、紫外线灯及风管阀门维护保养；对负压段积水检查，对接水盘及冷凝水路清洁； 3.每月对初效段风机叶轮、风机传动皮带检查； 4.每季度风机、电机轴承检查注油一次；清洁热交换器翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好；对机组电加/预热器检查维护保养；机组风管、供回水管路绝热层或保护层检查、维护；机组进水过滤器清洗，阀门，软接，压力表，温度计，支吊架等防锈维护保养； |
| 3 | 自控系统 | 台 | 2 | 1.每周对自控系统管线检查及修复，保证线管完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管或桥架；风机电流及绝缘值与变频器性能；电柜线路及元器件 进行温度监测，发现异常及时处理； 2.每月对电源电路进行绝缘检测、检查接线端子是否松动、自控柜散热风扇是否损坏；变频器、PLC、压差开关、温湿度传感器，电动水阀，风阀执行器检查； 3.每季度对自控柜进行除尘，线路整理，标签标识检查维护保养； |
| 静配中心（2F） |  |  |  |  |
| 1 | 静配中心 | 区 | 1 | 1.每日情报控制面板、自控系统、净化机组等设备设施维护、保养； 2.每周对净化区域回、排风过滤器清洗； 3.每月对供回水阀门，软接，压力表，温度计，支吊架等防锈维护保养； 4.每季度对净化区域内高效送风天花维护保养；按要求对洁净室进行技术参数的调试、自检； |
| 2 | 净化机组 （含办公区新风） | 台 | 3 | 1.每周检查机组柜门密闭性，更换老化的密封条和配件；电机、风机是否有异响； 2.每周对机组混合段、风机段、加/除湿段、电加热段、表冷器段、紫外线灯及风管阀门维护保养；对负压段积水检查，对接水盘及冷凝水路清洁； 3.每月对初效段风机叶轮、风机传动皮带检查； 4.每季度风机、电机轴承检查注油一次；清洁热交换器翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好；对机组电加/预热器检查维护保养；机组风管、供回水管路绝热层或保护层检查、维护；机组进水过滤器清洗，阀门，软接，压力表，温度计，支吊架等防锈维护保养； |
| 3 | 自控系统 | 台 | 3 | 1.每周对自控系统管线检查及修复，保证线管完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管或桥架；风机电流及绝缘值与变频器性能；电柜线路及元器件进行温度监测，发现异常及时处理； 2.每月对电源电路进行绝缘检测、检查接线端子是否松动、自控柜散热风扇是否损坏；变频器、PLC、压差开关、温湿度传感器，电动水阀，风阀执行器检查； 3.每季度对自控柜进行除尘，线路整理，标签标识检查维护保养； |
| 4 | 加湿器 | 台 | 3 | 1.每日检查加湿器水过滤器，加湿桶密封性、电极组件是否正常； 2.每月进行加湿器控制系统、排水清洗功能、进排水电磁阀维护保养；清洗加湿桶内水垢；进行加湿桶定期维护保养，视情况更换加湿桶及电极； |
| 手术室（3F-4F） |  |  |  |  |
| 1 | 净化手术室 | 间 | 9 | 1.每日情报控制面板（智慧医疗系统除外）、自控系统、净化机组等设备设施维护、保养； 2.每周对净化区域回、排风过滤器清洗； 3.每月对供回水阀门，软接，压力表，温度计，支吊架等防锈维护保养； 4.每季度对净化区域内高效送风天花维护保养；按要求对洁净室进行技术参数的调试、自检； |
| 2 | 洁污走廊 及辅房 | 区 | 2 | 1.每日情报控制面板、自控系统、净化机组等设备设施维护、保养； 2.每周走道及其辅房回、排风过滤器清洗； 3.每月对供回水阀门，软接，压力表，温度计，支吊架等防锈维护保养； 4.每季度走道及其辅房高效送风口日常维护；按要求对洁净室进行技术参数的调试、自检； 5.每年度按要求对洁净室进行第三方检测并出具检测报告； |
| 3 | 办公生活区 | 区 | 1 | 1.每日情报控制面板、自控系统、新风机组等设备设施维护、保养； 2.每周对办公生活区回、排风过滤器清洗； 3.每月对供回水阀门，软接，压力表，温度计，支吊架等防锈维护保养； |
| 4 | 净化机组 （含办公区新风） | 台 | 9 | 1.每周检查机组柜门密闭性，更换老化的密封条和配件；电机、风机是否有异响； 2.每周对机组混合段、风机段、加/除湿段、电加热段、表冷器段、紫外线灯及风管阀门维护保养；对负压段积水检查，对接水盘及冷凝水路清洁； 3.每月对初效段风机叶轮、风机传动皮带检查； 4.每季度风机、电机轴承检查注油一次；清洁热交换器翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好；对机组电加/预热器检查维护保养；机组风管、供回水管路 绝热层或保护层检查、维护；机组进水过滤器清洗，阀门，软接，压力表，温度计，支吊架等防锈维护保养； |
| 5 | 自控系统 | 台 | 9 | 1.每周对自控系统管线检查及修复，保证线管完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管或桥架；风机电流及绝缘值与变频器性能；电柜线路及元器件进行温度监测，发现异常及时处理； 2.每月对电源电路进行绝缘检测、检查接线端子是否松动、自控柜散热风扇是否损坏；变频器、PLC、压差开关、温湿度传感器，电动水阀，风阀执行器检查； 3.每季度对自控柜进行除尘，线路整理，标签标识检查维护保养； |
| 6 | 加湿器 | 台 | 9 | 1.每日检查加湿器水过滤器，加湿桶密封性、电极组件是否正常； 2.每月进行加湿器控制系统、排水清洗功能、进排水电磁阀维护保养；清洗加湿桶内水垢；进行加湿桶定期维护保养，视情况更换加湿桶及电极； |
| 7 | 门禁系统 | 套 | 1 | 1.每周清洁门禁卡和读卡器，确保系统的正常运行； 2.每月检查门禁系统的软件和硬件，确保系统的稳定性和可靠性； 3.每季度对门禁系统进行全面检查，包括门禁卡、读卡器、电源等各个方面，确保系统运行正常；对于门禁系统出现的问题，及时处理并记录，以便后期分析和改进； |
| 8 | 电话系统 | 套 | 1 | 1.定期检查电话系统通讯是否畅通，并进行维护保养； 2.定期检查电话系统交换机是否正常，确保正常使用； 3.定期检查电话系统电路是否接触不良，并进行维护保养； |
| 9 | 监控系统 | 套 | 1 | 1.每日检查检查监控系统各种数据是否正常;录像机、监视器等及相关的显示设备是否正常(是否在录像)； 2.定期每周对监控室内的监视器屏幕、监控主机进行除尘清洁;检查监控镜头是否出现损伤和非法更换，及时清理监控镜头周围的蜘蛛网等遮挡物； 3.每月应进行一次除尘清洁；对系统进行一次全面检查，发现隐患及时处理;将每月检修内容和巡查情况，作好记录。 4.每季度需对室外摄像机防护罩进行清洁，确保图像效果;每季度视情况对主机做一次除尘清洁，检查各部位的紧固及接触是否良好，并检查机线缆有无损伤及鼠害迹象； |
| 10 | 自动门 | 套 | 15 | 1.每日检查自动门噪音，是否存在开关门异响情况；脚踏感应器，防撞猫眼感应功能有无异常；手术中指示灯是否正常； 2.每月检查自动门轨道卫生情况，滑轮是否松动； 3.每季度对自动门断电测试，电机等注油润滑保养； |
| ICU（5F） |  |  |  |  |
| 1 | ICU | 区 | 1 | 1.每日情报控制面板、自控系统、净化机组等设备设施维护、保养； 2.每周对净化区域回、排风过滤器清洗； 3.每月对供回水阀门，软接，压力表，温度计，支吊架等防锈维护保养； 4.每季度对净化区域内高效送风天花维护保养；按要求对洁净室进行技术参数的调试、自检； |
| 2 | 净化机组 （含办公区新风） | 台 | 3 | 1.每周检查机组柜门密闭性，更换老化的密封条和配件；电机、风机是否有异响； 2.每周对机组混合段、风机段、加/除湿段、电加热段、表冷器段、紫外线灯及风管阀门维护保养；对负压段积水检查，对接水盘及冷凝水路清洁； 3.每月对初效段风机叶轮、风机传动皮带检查； 4.每季度风机、电机轴承检查注油一次；清洁热交换器翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好；对机组电加/预热器检查维护保养；机组风管、供回水管路绝热层或保护层检查、维护；机组进水过滤器清洗，阀门，软接，压力表，温度计，支吊架等防锈维护保养； |
| 3 | 自控系统 | 台 | 3 | 1.每周对自控系统管线检查及修复，保证线管完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管或桥架；风机电流及绝缘值与变频器性能；电柜线路及元器件进行温度监测，发现异常及时处理； 2.每月对电源电路进行绝缘检测、检查接线端子是否松动、自控柜散热风扇是否损坏；变频器、PLC、压差开关、温湿度传感器，电动水阀，风阀执行器检查； 3.每季度对自控柜进行除尘，线路整理，标签标识检查维护保养； |
| 4 | 加湿器 | 台 | 2 | 1.每日检查加湿器水过滤器，加湿桶密封性、电极组件是否正常； 2.每月进行加湿器控制系统、排水清洗功能、进排水电磁阀维护保养；清洗加湿桶内水垢；进行加湿桶定期维护保养，视情况更换加湿桶及电极； |
| 5 | 门禁系统 | 套 | 1 | 1.每周清洁门禁卡和读卡器，确保系统的正常运行； 2.每月检查门禁系统的软件和硬件，确保系统的稳定性和可靠性； 3.每季度对门禁系统进行全面检查，包括门禁卡、读卡器、电源等各个方面，确保系统运行正常；对于门禁系统出现的问题，及时处理并记录，以便后期分析和改进； 4.每年更换门禁卡，避免卡片失效或被盗用； |
| 6 | 电话系统 | 套 | 1 | 1.定期检查电话系统通讯是否畅通，并进行维护保养； 2.定期检查电话系统交换机是否正常，确保正常使用； 3.定期检查电话系统电路是否接触不良，并进行维护保养； |
| 7 | 监控系统 | 套 | 1 | 1.每日检查检查监控系统各种数据是否正常;录像机、监视器等及相关的显示设备是否正常(是否在录像)； 2.定期每周对监控室内的监视器屏幕、监控主机进行除尘清洁;检查监控镜头是否出现损伤和非法更换，及时清理监控镜头周围的蜘蛛网等遮挡物; 3.每月应进行一次除尘清洁;对系统进行一次全面检查，发现隐患及时处理;将每月检修内容和巡查情况，作好记录。 4.每季度需对室外摄像机防护罩进行清洁，确保图像效果;每季度视情况对主机做一次除尘清洁，检查各部位的紧固及接触是否良好，并检查机线缆有无损伤及鼠害迹象; |
| 8 | 呼叫系统 | 套 | 1 | 1.定期检查对讲系统通讯是否畅通，并进行维护保养； 2.定期检查对讲系统主机及显示器是否正常，确保正常使用； 3.定期检查对讲系统电路是否接触不良，并进行维护保养； |
| 9 | 探视系统 | 套 | 1 | 1.定期检查探视系统通讯是否畅通，并进行维护保养； 2.定期检查探视系统主机及显示器是否正常，确保正常使用； 3.定期检查探视系统电路是否接触不良，并进行维护保养； |
| 10 | 自动门 | 套 | 11 | 1.每日检查自动门噪音，是否存在开关门异响情况；脚踏感应器，防撞猫眼感应功能有无异常；手术中指示灯是否正常； 2.每月检查自动门轨道卫生情况，滑轮是否松动； 3.每季度对自动门断电测试，电机等注油润滑保养； |
| 产房（6F） |  |  |  |  |
| 1 | 净化手术室 | 间 | 1 | 1.每日情报控制面板（智慧医疗系统除外）、自控系统、净化机组等设备设施维护、保养； 2.每周对净化区域回、排风过滤器清洗； 3.每月对供回水阀门，软接，压力表，温度计，支吊架等防锈维护保养； 4.每季度对净化区域内高效送风天花维护保养；按要求对洁净室进行技术参数的调试、自检； |
| 2 | 净化产房 | 间 | 5 | 1.每日情报控制面板、自控系统、净化机组等设备设施维护、保养； 2.每周对净化区域回、排风过滤器清洗； 3.每月对供回水阀门，软接，压力表，温度计，支吊架等防锈维护保养； 4.每季度对净化区域内高效送风天花维护保养；按要求对洁净室进行技术参数的调试、自检； |
| 3 | 净化机组 （含办公区新风） | 台 | 3 | 1.每周检查机组柜门密闭性，更换老化的密封条和配件；电机、风机是否有异响； 2.每周对机组混合段、风机段、加/除湿段、电加热段、表冷器段、紫外线灯及风管阀门维护保养；对负压段积水检查，对接水盘及冷凝水路清洁； 3.每月对初效段风机叶轮、风机传动皮带检查； 4.每季度风机、电机轴承检查注油一次；清洁热交换器翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好；对机组电加/预热器检查维护保养；机组风管、供回水管路绝热层或保护层检查、维护；机组进水过滤器清洗，阀门，软接，压力表，温度计，支吊架等防锈维护保养； |
| 4 | 自控系统 | 台 | 3 | 1.每周对自控系统管线检查及修复，保证线管完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管或桥架；风机电流及绝缘值与变频器性能；电柜线路及元器件进行温度监测，发现异常及时处理； 2.每月对电源电路进行绝缘检测、检查接线端子是否松动、自控柜散热风扇是否损坏；变频器、PLC、压差开关、温湿度传感器，电动水阀，风阀执行器检查； 3.每季度对自控柜进行除尘，线路整理，标签标识检查维护保养； |
| 5 | 加湿器 | 台 | 1 | 1.每日检查加湿器水过滤器，加湿桶密封性、电极组件是否正常； 2.每月进行加湿器控制系统、排水清洗功能、进排水电磁阀维护保养；清洗加湿桶内水垢；进行加湿桶定期维护保养，视情况更换加湿桶及电极； |
| 6 | 门禁系统 | 套 | 1 | 1.每周清洁门禁卡和读卡器，确保系统的正常运行； 2.每月检查门禁系统的软件和硬件，确保系统的稳定性和可靠性； 3.每季度对门禁系统进行全面检查，包括门禁卡、读卡器、电源等各个方面，确保系统运行正常；对于门禁系统出现的问题，及时处理并记录，以便后期分析和改进； |
| 7 | 电话系统 | 套 | 1 | 1.定期检查电话系统通讯是否畅通，并进行维护保养； 2.定期检查电话系统交换机是否正常，确保正常使用； 3.定期检查电话系统电路是否接触不良，并进行维护保养； |
| 8 | 监控系统 | 套 | 1 | 1.每日检查检查监控系统各种数据是否正常;录像机、监视器等及相关的显示设备是否正常(是否在录像)； 2.定期每周对监控室内的监视器屏幕、监控主机进行除尘清洁;检查监控镜头是否出现损伤和非法更换，及时清理监控镜头周围的蜘蛛网等遮挡物; 3.每月应进行一次除尘清洁;对系统进行一次全面检查，发现隐患及时处理;将每月检修内容和巡查情况，作好记录。 4.每季度需对室外摄像机防护罩进行清洁，确保图像效果;每季度视情况对主机做一次除尘清洁，检查各部位的紧固及接触是否良好，并检查机线缆有无损伤及鼠害迹象; |
| 9 | 呼叫系统 | 套 | 1 | 1.定期检查对讲系统通讯是否畅通，并进行维护保养； 2.定期检查对讲系统主机及显示器是否正常，确保正常使用； 3.定期检查对讲系统电路是否接触不良，并进行维护保养； |
| 10 | 探视系统 | 套 | 1 | 1.定期检查探视系统通讯是否畅通，并进行维护保养； 2.定期检查探视系统主机及显示器是否正常，确保正常使用； 3.定期检查探视系统电路是否接触不良，并进行维护保养； |
| 11 | 自动门 | 套 | 15 | 1.每日检查自动门噪音，是否存在开关门异响情况；脚踏感应器，防撞猫眼感应功能有无异常；手术中指示灯是否正常； 2.每月检查自动门轨道卫生情况，滑轮是否松动； 3.每季度对自动门断电测试，电机等注油润滑保养； |
| 优生与产前诊断（20F） |  |  |  |  |
| 1 | PCR实验室 | 区 | 1 | 1.每日情报控制面板、自控系统、净化机组等设备设施维护、保养； 2.每周对净化区域回、排风过滤器清洗； 3.每月对供回水阀门，软接，压力表，温度计，支吊架等防锈维护保养； 4.每季度对净化区域内高效送风天花维护保养；按要求对洁净室进行技术参数的调试、自检； |
| 2 | 净化机组 （含办公区新风） | 台 | 7 | 1.每周检查机组柜门密闭性，更换老化的密封条和配件；电机、风机是否有异响； 2.每周对机组混合段、风机段、加/除湿段、电加热段、表冷器段、紫外线灯及风管阀门维护保养；对负压段积水检查，对接水盘及冷凝水路清洁； 3.每月对初效段风机叶轮、风机传动皮带检查； 4.每季度风机、电机轴承检查注油一次；清洁热交换器翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好；对机组电加/预热器检查维护保养；机组风管、供回水管路绝热层或保护层检查、维护；机组进水过滤器清洗，阀门，软接，压力表，温度计，支吊架等防锈维护保养； |
| 3 | 自控系统 | 台 | 2 | 1.每周对自控系统管线检查及修复，保证线管完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管或桥架；风机电流及绝缘值与变频器性能；电柜线路及元器件进行温度监测，发现异常及时处理； 2.每月对电源电路进行绝缘检测、检查接线端子是否松动、自控柜散热风扇是否损坏；变频器、PLC、压差开关、温湿度传感器，电动水阀，风阀执行器检查； 3.每季度对自控柜进行除尘，线路整理，标签标识检查维护保养； |
| 4 | 加湿器 | 台 | 1 | 1.每日检查加湿器水过滤器，加湿桶密封性、电极组件是否正常； 2.每月进行加湿器控制系统、排水清洗功能、进排水电磁阀维护保养；清洗加湿桶内水垢；进行加湿桶定期维护保养，视情况更换加湿桶及电极； |
| 检验科（21F） |  |  |  |  |
| 1 | 检验科 | 区 | 1 | 1.每日情报控制面板、自控系统、净化机组等设备设施维护、保养； 2.每周对净化区域回、排风过滤器清洗； 3.每月对供回水阀门，软接，压力表，温度计，支吊架等防锈维护保养； 4.每季度对净化区域内高效送风天花维护保养；按要求对洁净室进行技术参数的调试、自检； |
| 2 | 净化机组 （含办公区新风） | 台 | 5 | 1.每周检查机组柜门密闭性，更换老化的密封条和配件；电机、风机是否有异响； 2.每周对机组混合段、风机段、加/除湿段、电加热段、表冷器段、紫外线灯及风管阀门维护保养；对负压段积水检查，对接水盘及冷凝水路清洁； 3.每月对初效段风机叶轮、风机传动皮带检查； 4.每季度风机、电机轴承检查注油一次；清洁热交换器翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好；对机组电加/预热器检查维护保养；机组风管、供回水管路绝热层或保护层检查、维护；机组进水过滤器清洗，阀门，软接，压力表，温度计，支吊架等防锈维护保养； |
| 3 | 自控系统 | 台 | 3 | 1.每周对自控系统管线检查及修复，保证线管完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管或桥架；风机电流及绝缘值与变频器性能；电柜线路及元器件进行温度监测，发现异常及时处理； 2.每月对电源电路进行绝缘检测、检查接线端子是否松动、自控柜散热风扇是否损坏；变频器、PLC、压差开关、温湿度传感器，电动水阀，风阀执行器检查； 3.每季度对自控柜进行除尘，线路整理，标签标识检查维护保养； |
| 4 | 加湿器 | 台 | 1 | 1.每日检查加湿器水过滤器，加湿桶密封性、电极组件是否正常； 2.每月进行加湿器控制系统、排水清洗功能、进排水电磁阀维护保养；清洗加湿桶内水垢；进行加湿桶定期维护保养，视情况更换加湿桶及电极； |
| 输血科病理科（22F） |  |  |  |  |
| 1 | 输血科病理科 | 区 | 1 | 1.每日情报控制面板、自控系统、净化机组等设备设施维护、保养； 2.每周对净化区域回、排风过滤器清洗； 3.每月对供回水阀门，软接，压力表，温度计，支吊架等防锈维护保养； 4.每季度对净化区域内高效送风天花维护保养；按要求对洁净室进行技术参数的调试、自检； |
| 2 | 净化机组 （含办公区新风） | 台 | 5 | 1.每周检查机组柜门密闭性，更换老化的密封条和配件；电机、风机是否有异响； 2.每周对机组混合段、风机段、加/除湿段、电加热段、表冷器段、紫外线灯及风管阀门维护保养；对负压段积水检查，对接水盘及冷凝水路清洁； 3.每月对初效段风机叶轮、风机传动皮带检查； 4.每季度风机、电机轴承检查注油一次；清洁热交换器翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好；对机组电加/预热器检查维护保养；机组风管、供回水管路绝热层或保护层检查、维护；机组进水过滤器清洗，阀门，软接，压力表，温度计，支吊架等防锈维护保养； |
| 3 | 自控系统 | 台 | 1 | 1.每周对自控系统管线检查及修复，保证线管完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管或桥架；风机电流及绝缘值与变频器性能；电柜线路及元器件进行温度监测，发现异常及时处理； 2.每月对电源电路进行绝缘检测、检查接线端子是否松动、自控柜散热风扇是否损坏；变频器、PLC、压差开关、温湿度传感器，电动水阀，风阀执行器检查； 3.每季度对自控柜进行除尘，线路整理，标签标识检查维护保养； |
| 新生儿科 |  |  |  |  |
| 1 | 新生儿科 | 区 | 1 | 1.每日情报控制面板、自控系统、净化机组等设备设施维护、保养； 2.每周对净化区域回、排风过滤器清洗； 3.每月对供回水阀门，软接，压力表，温度计，支吊架等防锈维护保养； 4.每季度对净化区域内高效送风天花维护保养；按要求对洁净室进行技术参数的调试、自检； |
| 2 | 净化机组 （含办公区新风） | 台 | 5 | 1.每周检查机组柜门密闭性，更换老化的密封条和配件；电机、风机是否有异响； 2.每周对机组混合段、风机段、加/除湿段、电加热段、表冷器段、紫外线灯及风管阀门维护保养；对负压段积水检查，对接水盘及冷凝水路清洁； 3.每月对初效段风机叶轮、风机传动皮带检查； 4.每季度风机、电机轴承检查注油一次；清洁热交换器翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好；对机组电加/预热器检查维护保养；机组风管、供回水管路绝热层或保护层检查、维护；机组进水过滤器清洗，阀门，软接，压力表，温度计，支吊架等防锈维护保养； |
| 3 | 自控系统 | 台 | 3 | 1.每周对自控系统管线检查及修复，保证线管完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管或桥架；风机电流及绝缘值与变频器性能；电柜线路及元器件进行温度监测，发现异常及时处理； 2.每月对电源电路进行绝缘检测、检查接线端子是否松动、自控柜散热风扇是否损坏；变频器、PLC、压差开关、温湿度传感器，电动水阀，风阀执行器检查； 3.每季度对自控柜进行除尘，线路整理，标签标识检查维护保养； |
| 4 | 加湿器 | 台 | 3 | 1.每日检查加湿器水过滤器，加湿桶密封性、电极组件是否正常； 2.每月进行加湿器控制系统、排水清洗功能、进排水电磁阀维护保养；清洗加湿桶内水垢；进行加湿桶定期维护保养，视情况更换加湿桶及电极； |
| 5 | 门禁系统 | 套 | 1 | 1.每周清洁门禁卡和读卡器，确保系统的正常运行； 2.每月检查门禁系统的软件和硬件，确保系统的稳定性和可靠性； 3.每季度对门禁系统进行全面检查，包括门禁卡、读卡器、电源等各个方面，确保系统运行正常；对于门禁系统出现的问题，及时处理并记录，以便后期分析和改进； |
| 6 | 电话系统 | 套 | 1 | 1.定期检查电话系统通讯是否畅通，并进行维护保养； 2.定期检查电话系统交换机是否正常，确保正常使用； 3.定期检查电话系统电路是否接触不良，并进行维护保养； |
| 7 | 监控系统 | 套 | 1 | 1.每日检查检查监控系统各种数据是否正常;录像机、监视器等及相关的显示设备是否正常(是否在录像)； 2.定期每周对监控室内的监视器屏幕、监控主机进行除尘清洁;检查监控镜头是否出现损伤和非法更换，及时清理监控镜头周围的蜘蛛网等遮挡物; 3.每月应进行一次除尘清洁;对系统进行一次全面检查，发现隐患及时处理;将每月检修内容和巡查情况，作好记录。 4.每季度需对室外摄像机防护罩进行清洁，确保图像效果;每季度视情况对主机做一次除尘清洁，检查各部位的紧固及接触是否良好，并检查机线缆有无损伤及鼠害迹象; |
| 8 | 呼叫系统 | 套 | 1 | 1.定期检查对讲系统通讯是否畅通，并进行维护保养； 2.定期检查对讲系统主机及显示器是否正常，确保正常使用； 3.定期检查对讲系统电路是否接触不良，并进行维护保养； |
| 9 | 探视系统 | 套 | 1 | 1.定期检查探视系统通讯是否畅通，并进行维护保养； 2.定期检查探视系统主机及显示器是否正常，确保正常使用； 3.定期检查探视系统电路是否接触不良，并进行维护保养； |
| 10 | 自动门 | 套 | 11 | 1.每日检查自动门噪音，是否存在开关门异响情况；脚踏感应器，防撞猫眼感应功能有无异常；手术中指示灯是否正常； 2.每月检查自动门轨道卫生情况，滑轮是否松动； 3.每季度对自动门断电测试，电机等注油润滑保养； |
| 人流室 |  |  |  |  |
| 2 | 新风机组 | 台 | 1 | 1.每周检查机组柜门密闭性，更换老化的密封条和配件；电机、风机是否有异响； 2.每周对机组混合段、风机段、加/除湿段、电加热段、表冷器段、紫外线灯及风管阀门维护保养；对负压段积水检查，对接水盘及冷凝水路清洁； 3.每月对初效段风机叶轮、风机传动皮带检查； 4.每季度风机、电机轴承检查注油一次；清洁热交换器翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好；对机组电加/预热器检查维护保养；机组风管、供回水管路绝热层或保护层检查、维护；机组进水过滤器清洗，阀门，软接，压力表，温度计，支吊架等防锈维护保养； |
|  | 自动门 | 套 | 3 | 1.每日检查自动门噪音，是否存在开关门异响情况；脚踏感应器，防撞猫眼感应功能有无异常；手术中指示灯是否正常； 2.每月检查自动门轨道卫生情况，滑轮是否松动； 3.每季度对自动门断电测试，电机等注油润滑保养； |
| （二）中央空调机组设备 |  |  |  |  |
| 1 | 水冷变频离心式冷水机组 | 台 | 3 | 1.每天对中央空调系统巡查2次并做好巡查记录，巡查内容：制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常；压缩机运转电流，运转声音，工作电压，压缩机油位，颜色，油压，油温是否正常及主机各接线端子有无松动，相序保护器有无缺相、水流量保护开关工作是否正常；电路板、感温探头阻值是否正常；主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好；监测轴流风机运转电流，运转声音，工作电压是否正常； 2.每周巡查冷冻冷却管道，防止设备运行时跑、冒、漏、滴的损耗。 3.机组保养内容： 月度：水系统维护：检查冷却水/冷冻水的水质（pH值、电导率、浊度），必要时投加化学药剂防止结垢或腐蚀。清洗水过滤器（Y型过滤器或自动过滤器），清除杂质。检查水泵运行状态（振动、异响）及密封件泄漏。 冷媒系统：记录冷媒压力与温度，比对标准值判断是否有泄漏或效率下降。检查油分离器油位及油质（若适用）。 电气部分：紧固主电路及控制柜的接线端子，防止松动导致过热。 检查变频器散热风扇是否正常，清理散热片灰尘。 机械部件：检查离心压缩机振动值和噪音，记录异常波动。验证机组各安全阀、压力开关的动作灵敏度。 季度：水系统深化维护：对冷却塔进行喷淋系统清洗，清除藻类及沉积物。检查水系统管道保温层是否破损，修复以减少冷量损失。 换热器维护：通过水质分析判断是否需要化学清洗冷凝器/蒸发器内壁水垢。检查管板与端盖密封圈，防止漏水。 润滑系统：更换或补充压缩机轴承、齿轮箱的润滑油（按厂家周期要求）。检查油过滤器压差，必要时更换滤芯。 控制与安全：校准传感器（温度、压力、流量），确保数据准确性。 模拟测试机组保护功能（如高低压保护、过载保护）。 年度：全面系统检查：对冷媒系统进行泄漏检测和真空度测试，必要时补充冷媒。洗蒸发器和冷凝器的换热管束（机械或化学清洗）。 机械部件：检查离心压缩机叶轮、轴承、齿轮磨损情况，必要时更换。校核压缩机与电机的 同轴度，调整联轴器间隙。 电气系统：测试主电机、变频器的 绝缘电阻，评估老化程度。清理控制柜内部灰尘，检查PLC程序及控制逻辑是否正常。 辅助设备维护：校准冷却塔风机平衡度，更换磨损的皮带或轴承。 检查冷冻水系统膨胀水箱压力及补水装置。 |
|  | 高效风冷螺杆式热泵机组 | 台 | 10 |  |
| 2 | 冷冻、冷却水泵、活热水泵、管道泵 | 台 | 18 | 1．每天检查水泵水泵电压、电流、相序、噪音等是否正常及漏水情况、温度有无异常，散热扇叶有无破损情况； 2.月度保养：机组外观清洁卫生，检查，如振动、噪音、泄漏、压力、电流、过滤器清洁等。 2.季度保养：更深入的检查，如联轴器对中、基础紧固、电机维护、阀门检查、绝缘测试及水泵注油润滑等。 3.年度保养：全面检查，包括轴承更换、叶轮检查、机械密封更换、管道防腐防锈刷漆保养、性能测试等 |
| 3 | 冷却塔 | 台 | 3 | 1.使用前检测是否漏水， 2.每周定期对水质除氯，管道除垢进行水处理 3.每月清洗一次冷却塔。 4.定期进行维护保养；每季度清除分水盘锈、垢；对填料进行除垢清理， |
| 4 | 压差旁通阀 及压差控制器 | 套 | 2 | 1.定期检查压差旁通阀压差值，确保准确，在进行压差旁通阀的调节前，需要根据具体的使用情况确定设计压差值； 2.检查空调水系统的工作状态，确保压差旁通阀能够正常工作； 3.调节压差阀需注意，调节旋钮逆时针旋转阀门开度增加，顺时针旋转阀门开度减小 |
| 5 | 旁流综合水处理器 | 台 | 3 | 1.定期检查水处理器的过滤器,清洗或更换过滤器,以确保水的质量； 2.清洗水处理器的水箱和管道,去除污垢和杂质,以确保水的流通性和卫生安全； 3.定期检查水处理器的电子控制器和传感器,确保其正常工作； 4.定期添加水处理器的消毒剂和抑制剂,以控制水中的细菌和微生物的生长； |
| 6 | 反冲过滤型 电子处理器 | 台 | 1 | 1.在运行过程中,全封闭循环系统应到至少一个月排污一次,每次排污量不小于系统总水量的5%； 2.在运行过程中,半封闭循环系统应至少每周排污一次。控制浓缩倍数不超过4~5； 3.当系统停止运行时,电子水处理器也应断电停止使用； |
| 7 | 膨胀水箱 | 套 | 2 | 1.每周巡查补水系统压力，进水压力显示，管路有无漏水情况； 2.每月补水系统测试检查，确保系统正常补水； 3.每季度补水箱换水，排除水箱杂质； |
| 8 | 空气能热泵机组 | 台 | 6 | 1.每天对空气能热泵机组巡查1次并做好巡查记录，巡查内容：机组系统高压、低压是否正常；压缩机运转电流，运转声音，工作电压各接线端子有无松动，相序保护器有无缺相；电路板、感温探头阻值是否正常；主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好；监测轴流风机运转电流，运转声音，工作电压是否正常； 2.每周巡查供水管道，防止设备运行时跑、冒、漏、滴的损耗。 3.每月清洗主机表冷器一次。 |
| （三）空调通风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 风机盘管 | 台 | 560 | 1.每天对风机盘管控制面板功能测试及出风温度、出风的风量检测是否正常。 2.每月对空调送回风口、滤网、冷凝水托盘清洗一次、疏通冷凝水下水管线。 3.每季度检查风机盘管电动二通阀，及清洗Y型过滤器、翅片清洗。 |
| 2 | 全热新风换气机组及楼层新风机 | 台 | 17 | 1.每周检查机组柜门密闭性，更换老化的密封条和配件；电机、风机是否有异响； 2.每周对机组混合段、风机段、加/除湿段、电加热段、表冷器段、紫外线灯及风管阀门维护保养；对负压段积水检查，对接水盘及冷凝水路清洁； 3.每月对初效段风机叶轮、风机传动皮带检查； 4.每季度风机、电机轴承检查注油一次；清洁热交换器翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好；对机组电加/预热器检查维护保养；机组风管、供回水管路绝热层或保护层检查、维护；机组进水过滤器清洗，阀门，软接，压力表，温度计，支吊架等防锈维护保养； |
| 3 | 低噪音柜式 离心风机 | 台 | 25 | 1.每周检查机组柜门密闭性，更换老化的密封条和配件；电机、风机是否有异响； 2.每月对初效段风机叶轮、风机传动皮带检查； 3.每季度风机、电机轴承检查注油一次；机组风管、供回水管路绝热层或保护层检查、维护；风阀，软接，支吊架等防锈维护保养； |
| 4 | 屋顶通风器 | 台 | 16 | 1.每周检查通风器密闭性，更换老化的密封条和配件；电机、风机是否有异响； 2.每月对初效段风机叶轮、风机传动皮带检查； 3.每季度风机、电机轴承检查注油一次；机组风管、供回水管路绝热层或保护层检查、维护；风阀，软接，支吊架等防锈维护保养； |
| 5 | 管道式排气扇 | 台 | 209 | 1.每周检查排风扇密闭性，更换老化的密封条和配件；电机、风机是否有异响； 2.每月对初效段风机叶轮、风机传动皮带检查； 3.每季度风机、电机轴承检查注油一次；机组风管、供回水管路绝热层或保护层检查、维护；风阀，软接，支吊架等防锈维护保养； |
| （四）医用气体设备系统 |  |  |  |  |
| 1 | 氧气、负压、空气、氮气、笑气、二氧化碳管路及减压装置 | 组 | 6 | 1.每日气体管路及减压装置巡查，发现异常及时维修处理； 2.每月对各病房内气体终端进行严密性检查，发现漏气、损坏产品立即更换；管道严密性检查、终端严密性检查及维护；检查手动阀门是否有效，定期 进行操作，保证其操纵灵活、无泄漏；气体终端接头是否插拔灵活，连接严密不漏气，负压终端是否堵塞，定期清理； 3.每季度检查，发现压力表无压力时，表盘破裂或模糊，指针不归零，松动或断裂，封印损坏或超校验有效期，须及时更换压力表； |
| 2 | 压缩空气系统设备 | 组 | 2 | - 1.每日对设备及管路巡查，发现异常及时维修处理； 2.每月对冷冻式干燥机排水操作检查；除菌过滤器自动排水检查； 3.每年校验安全阀，压力表一次。安全阀芯和阀座密封不严且无法修复的，阀芯和阀座粘死或弹簧严重腐蚀须立即更换； 4.定期维护，每月清洁或更换进气过滤器；检查真空泵润滑油位，清理散热部件，测试电机绝缘性能。季度更换干燥剂，检查露点是否达标（≤-40℃）。精密过滤器、活性炭过滤器（半年）年度对压缩空气设备系统进行年度保养一次； |
| 3 | 医用吸引系统设备 | 组 | 2 | 1.每日对真空泵设备，真空罐及管路巡查，检查系统负压是否稳定发现异常及时维修处理。 2.定期维护，每月清洁或更换进气过滤器；检查真空泵润滑油位，清理散热部件，测试电机绝缘性能。季度清洁或更换细菌过滤器。年度对负压设备系统进行年度保养一次。 |
| 4 | 氮气、笑气、 二氧化碳汇流排 | 组 | 4 | 1.每天早上上班时和下午下班前必须对汇流排的压力、用量进行检查和记录； 2.每日记录左气罐组和右气罐组压力表的读数；记录线路压力表的读数；记录备用集管储气罐压力表和输出压力表的读数； 3.每月按要求整理记录资料测算整个医院的用气规律，及时补充存储气瓶；对管道严密性检查、终端严密性检查及维护； 4.每季度检查每根气体软导线的清洁度和是否损坏。切勿使用损坏的软导线，并立即更换； 5.每年在气体软导线接口处使用气体泄漏探测器方案检查沉漏； |
| 5 | 压力监护 报警系统（二级减压装置） | 台 | 46 | 1.每周检查报警装置电源是否接通，蜂鸣器是否能正常报警；检查报警装置接气口是否连接严密，定期检测与维护； 2.每月检查报警装置高低压限值调节是否调节到位； 3.每季度检查报警装置压力表，表盘破裂或模糊，指针不归零，松动或断裂，封印损坏或超校验有效期，须及时更换压力表； |
| 6 | 设备带及 气体终端 | 项 | 1 | 全院各科室病房设备带 1.每日定时巡查，发现漏气、插拔故障等及时处理； 2.每周气体终端接头是否插拔灵活，连接严密不漏气； 3.每月对各病房内气体终端进行严密性检查，发现漏气、损坏产品立即更换；检查减压装置压力表，表盘破裂或模糊，指针不归零，松动或断裂，封印损坏或超校验有效期，须及时更换压力表；管道严密性检查、终端严密性检查及维护；检查手动阀门是否有效，定期进行操作，保证其操纵灵活、无泄漏；检查负压终端是否堵塞，定期清理； |
| 注：含500元以内的维修材料及配件。 |  |  |  |  |