附件2：清远市妇幼保健院2026-2027年度院内建筑消防设施维护保养项目保养服务计划

| 检查项 目 | 子项目 | 检查标准 | 时间安排 | 检查内容概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾自 动报警 系统 | 自动报警主 机 | 自动联动、 无故障 | 每月上旬 | 巡检火灾自动报警控制器、显示器的功 能 |
|  | 集中报警器 | 完好、有效 | 每月上旬 | 检查火警时，消防中心能否接收到各设 备动作后的反馈信号。 |
|  | 烟感探测器 | 完好、有效 | 每月上旬 | 检查烟感、温感、探头是否完好。 |
|  | 温感探测器 | 完好、有效 | 每月上旬 |  |
|  | 应急广播 | 完好、有效 | 每月上旬 | 检查功放机工作是否正常，检查麦克风 播音是否正常，检查天花喇叭、挂墙音 箱有无脱落。 |
|  |  | 正常、清晰、 能联动 | 每月上旬 | 检查喇叭、音箱音量是否正常、清晰。 模拟火灾事故情况下，消防广播是否动 作。 |
|  | 手动按钮 | 完好、有效 | 每月上旬 | 检查手动报警按钮是否变形，玻璃有无 破损。 |
| 自动喷 水灭火 系统 | 联动主机 | 自动联动、 无故障 | 每月上旬 | 检查和测试消防栓系统和喷淋系统的自 动 满载运行状况。 |
|  | 喷淋头 | 完好、合理、 无堵塞 | 每月上旬 |  |
|  | 报警控制阀 | 完好、能联 动 | 每月上旬 | 定期应对进水阀、报警阀进行外观检查 并应保证系统处于无故障状态。 |
|  | 水流指示 器、压力开 关 | 完好、能联 动 | 1、4、7、 11月上旬 | 试验水流指示器、压力开关等报警功能、 信号显示。 |
|  | 湿式报警阀 | 完好、有效 | 1、4、7、 11月上旬 | 检查湿式报警阀动作时上、下腔压力是 否正常；水力警铃是否报警，铃声是杏 响亮，能否达到报警效果；压力开关是 否动作，动作时消防控制中心能否收到 其报警信号并显示所在位置。 |
| 室内消 火栓 | 消火栓箱 | 无破损，无 脱落，无障 碍物 | 每月上旬 | 检查消火栓箱及配置的消防部件，外观 是否破损，涂层有无脱落，周围有无障 碍物。 |
|  | 消火栓 | 自动联动、 无漏水 | 每月上旬 | 检查消火栓和消防卷盘供水阀没有渗漏 现象。 |
|  | 水枪头 | 完好、合理、 无堵塞 | 每月上旬 | 水带是否霉烂，水枪内是否有杂物，消 火栓水带水枪接口处的密封是否老化， 卷盘是否有漏水现象及转动有无灵活。 |
|  | 水带 | 完好、合理、 无变色 | 每月上旬 |  |

| 加压水 泵房系 统 | 消防水源 | 有补给供水 | 每月上旬 | 检查消防水池、消防恒压气压给水设备 检查消防储备水位及消防恒压气压给水 设备水量和水压是否正常，检查各种阀 门是否处于正常状态，发生故障应及时 进行处理。转动各水泵转子，检查转子转 动是否灵活。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泵动作 | 运转状态 | 每月上旬 |  |
|  | 保持压力 | 4Mpa | 每月上旬 |  |
|  | 开关阀门 | 正常开关 | 每月上旬 |  |
|  | 水泵控制柜 | 完好、干净 | 每月上旬 | 检查水泵控制柜电源电压及指示灯是否 正常。 |
|  | 消防泵 | 完好、能联 动 | 每月上旬 | 检查消防泵和喷淋泵启动时，消防控制 中心能否显示其动作信号，自动状态时， 消防控制中心能否控制其启动和停止 |
|  | 喷淋泵 | 完好、能联 动 | 每月上旬 |  |
|  |  | 出口压力正 常 | 每月上旬 | 检查喷淋泵启动时，出口压力是否正常： 手动启动各台喷淋泵，试验运行。 |
|  | 消防储水设 备 | 完好、无缺 损 | 每月上旬 | 对消防储水设备进行检查，修补缺损和 重新油漆。 |
|  | 稳压泵 | 压力上升正 常，能联动 | 每月上旬 | 启动稳压泵，观察其动作时管网压力是 否 正常。消防控制中心能否显示其动作信 号。 |
| 气体灭 火系统 | 喷头 | 完好、合理、 无堵塞 | 每月上旬 | 对喷头进行巡检检查，发现有不正常的 喷头应及时更换。当喷头上有异物时， 应及时清除。 |
|  | 瓶头阀 | 完好、有效 | 每月上旬 | 对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向 阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、 管网与喷嘴等 |
|  | 分配阀 | 完好、有效 | 每月上旬 | 全部系统组件应无碰撞、变形及其他机 械损伤。 |
|  | 储罐 | 完好、有效 | 每月上旬 | 表面应无锈蚀，保护层应完好，铭牌应 清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和 安全标志应完好。 |
|  | 火灾警报 | 声光显示正 常 | 1、4、7、 11月上旬 | 试验火灾警报装置的声光显示。 |
| 防火卷 系统 | 卷帘 | 无变形锈 蚀、正常 | 每月上旬 | 检查卷帘导轨有无变形锈蚀，周围有无 影响使用的障碍物。 |
|  |  | 升降阀顺 畅，无杂声 | 1、4、7、 11月上旬 | 检查和测试所有防火卷帘门的控制线 路，并进行除尘保养。所有防火卷帘的 转动装置和远程控制装置。传动电机性 能，并对电机轴承及联动构件加油脂。 检查和调整传动构件，包括轨道、应急 操作拉链进行润滑保养。 |
|  | 防火卷帘控 制箱 | 完好、干净 | 1、4、7、 11月上旬 | 对防火卷帘箱顶进行除尘保养。 |

|  | 传动机 | 润滑处理一 次 | 4、11月上 旬 | 对齿轮轴等传动机构进行润滑处理一 次 。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火门 系统 | 防火门 | 完好、有效 | 每月上旬 | 巡检防火门开闭是否正常，检查防火门 有无变形锈蚀，周围有无影响使用的障 碍物。 |
|  | 门锁和拉手 | 完好、有效 | 每月上旬 |  |
|  | 闭门器 | 完好、有效 | 1、4、7、 11月上旬 | 检查闭门器，加润滑油，电动防火门检 查联动功能。 |
| 消防通 风防排 烟系统 | 送风口、排 烟口 | 无变形、正 常 | 每月上句 | 检查送风口、排烟口有无变形、损伤， 周围有无影响使用的障碍物。 |
|  | 风机抵制箱 | 完好、正常 | 1月上旬 | 对现场风机控制箱、正压送风机和消防 排烟风机进行检查测试。 |
|  | 正式送风机 | 完好、正常 | 1月上旬 |  |
|  | 消防排烟风 机 | 完好、正常 | 1月上旬 |  |
|  | 排烟阀、送 风阀 | 完好、干净 | 每月上旬 | 对正压送风阀、排烟阀、防火阀进行检 查测试对排烟阀(口)及送风阀(口) 体、风机电控柜进行清洁保养。 |
| 安全疏 散系统 | 疏散指示标 志 | 完好、有效 | 每月上旬 | 疏散指示牌是否齐全，是否正常；电池充 放电是否正常。 |
|  | 消防电源 | 完好、有效 | 每月上旬 | 对备用电源进行1～2次充放电试验， 1～3次主电源和备用电源切换试验.半 年进行一次强切非消防电源功能试验。 |
|  | 应急照明 | 完好、有效 | 每月上旬 | 检查应急灯是否齐全；应急灯是否正常。 |
|  | 消防电梯 | 畅通、无阻 塞 | 1月上旬 | 用自动或手动强制电梯停于首层测试， 在消防控制中心强制迫降消防电梯时， 电梯应能自动 |
|  | (通道) |  |  | 降于首层。并巡检电梯在消防控制中心 的控制盘。 |