清远市妇幼保健院儿童神经康复科住院病房医用供气设施

及医护数字对讲设施改造项目需求方案

- 本项目为清远市妇幼保健院中医康复楼四楼儿童神经康复科住院病房医用供气设施及医护数字对讲设施改造，共涉及病房数量13间，床位数共36床，卫生间应急呼叫12套，护士站总控系统1套，具体需求如下。

一、抢救室(1间)。

- 保留原有设备带，保留原有的插座，仅呼叫床头子机1个。

二、脑电监测室(1间，对应床号1-2床)。

- 1、保留原有的设备带，保留原有的插座，拆除（呼叫床头子机2个，氧气终端2个、吸引终端2个，灯罩2个，灯2盏，开关2个）。

- 2、新装安装智能呼叫床头子机2个，德标氧气终端2个、德标吸引终端2个，氧气开关阀1个、吸引开关阀1个，灯罩2个，T5灯2盏，开关2个。

- 辅材要求：布置BV-3*2.5mm2插座电源线，BV-3*2.5mm2智能呼叫电源线，布置RVS-2*1.0mm2智能呼叫分机控制线。

- 3、卫生间新装紧急呼叫分机1套。

- 辅材要求：布置RVS-2*1.0mm2智能呼叫分机控制分线 。

- 4、每床新装安装接地端子1个。

- 辅材要求：布置RVV-6mm2接地多股软线。

- 三、病房(11间,对应床号3-35床)。

- 1、拆除设备带11条5.2*11=58米，拆除呼叫床头子机33个，拆除氧气终端33个、吸引终端33个，拆除灯罩33个、灯33盏、开关33个、五孔插座33个。

- 2、新装设备带11条（规格250*5100米），新装呼叫床头子机33个，新装德标氧气终端33个、德标吸引终端33个，新装灯罩33个、灯33盏、开关33个、5五孔插座66个。

- 辅材要求：布置BV-3*2.5mm2插座电源线，BV-3*2.5mm2智能呼叫电源线，布置RVS-2*1.0mm2智能呼叫分机控制线，走廊布线RVS-2*1.0mm2智能呼叫分机控制分线，走廊布线RVS-2*1.0mm2液晶显示屏控制总线。

- 3、卫生间新装紧急呼叫分机11套。

- 辅材要求：布置RVS-2*1.0mm2控制线。

- 4、每床位新装接地端子，共33个。

- 辅材要求：布置RVV-6mm2多股软线，走廊布线RVV-6mm2接地多股软线。

- 医护数字对讲系统呼叫主机(安装在护士站)。

- 1、病房呼叫采用智能呼叫系统与新大楼同一品牌。护士站配1台管理软件电脑主机，主机容纳床位数不少于250位，1台27寸液晶显示器，1台75寸液晶显示器，1台主控箱。走廊配置2台中文显示屏。

- 2、布线要求。彩色液晶呼叫分机布线由主控箱接入RVS-2*1.0mm2分线，所有彩色液晶呼叫分机布置一路BV-3*2.5mm2电源线，走廊显示屏布线由主控箱接入RVS-2*1.0mm2屏蔽总线。管理软件电脑主机接入1根六类网线到医院HIS系统。75寸液晶显示器用UBS数据线与电脑主机连接。

- 3、数字对讲系统接入医院HIS系统，主机、床头分机面板抓取及显示内容包括:（1）HIS系统自动抓取显示信息：床号、姓名、住院号、入院时间、性别、年龄、级别护理、管床医生。（2）主机端手动输入显示信息：管床护士、饮食类别、医保信息、安全标识.防跌倒、防误吸、防走失、吸氧、病重。

- 4、安装单位负责整套系统的调试及技术交底、培训。