附件1：

| 应急柴油发电机组维护保养服务内容及标准 设备数量：2台。品牌：康明斯。功率：540kva。型号：STF-500 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项目 | 内容与标准 |
| 1 | 更换冷却液 | 使用康明斯原厂20升装冷却液，排放旧液、清洗系统后加注至规定液位 |
| 2 | 更换工业蒸馏水 | 使用普天宇信20升装蒸馏水，配合DCA4防锈水使用 |
| 3 | 更换机油 | 使用康明斯18升装专用机油，符合发动机API等级要求 |
| 4 | 更换机油格 | LF670 / LF777，扭矩按康明斯标准执行 |
| 5 | 更换柴油格 | FS1000，排空并排气，测试无泄漏 |
| 6 | 更换水格 | WF2075，配合DCA4使用 |
| 7 | 添加防锈水 | DCA4（弗列加原厂件），按比例添加 |
| 8 | 更换空滤 | AF478，检查进气管路密封性 |
| 9 | 更换蓄电池 | 骆驼2S 150AH，检测充放电性能，连接牢固 |
| 服务标准： |  |  |
| 1.保养后机组一次启动成功，无泄漏、异响、报警 |  |  |
| 2.电压、频率、机油压力、水温等参数在正常范围 |  |  |